- SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

| Oświadczenie Projektanta | 3 |
| --- | --- |
| Opis techniczny | 4-9 |
| Wykaz materiałów | 10 |
| Informacja o zakresie oddziaływania |  |
| BIOZ | 11 |
| Opis do projektu zagospodarowania działki | 12 |
| Projekt Zagospodarowania Działki | 13 |
| Warunki techniczne przebudowy | 14 |
| Opinia ZUD | 30 |
| Załącznik do opinii – mapa ZUD | 31 |
| Orientacja | 32 |
| Rys. nr 1 – sytuacja | 33 |
| Rys. nr 2 – schemat wyłączeń | 33 |
| Uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o opłaceniu składek | 34-35 |

OŚWIADCZENIE

Dot. projektu budowlanego przebudowy gazociągów i przyłącza gazowego dla budynku, zlokalizowanych w Łomiankach ul. Wiślana/Zachodnia/Dolna dz. 1/3, 157/2, 231/1, 231/5 obr.: 0024, dz. 2/3, 2/4, 152/5, 152/9, 153/3, 153/4 obr.: 0022, dz. 377/5, 556/8, 557/2 obr.: 0021 (Jedn. ewidencyjna: 143205_4 Łomianki).

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 290) oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, dn. 30.05.2016.

OPIS TECHNICZNY

# Niniejszy projekt budowlany zakresem swoim obejmuje przebudowę gazociągów średniego ciśnienia zlokalizowanych w Łomiankach ul. Wiślana/Zachodnia/Dolna dz. 1/3, 157/2, 231/1, 231/5 obr.: 0024, dz. 2/3, 2/4, 152/5, 152/9, 153/3, 153/4 obr.: 0022, dz. 377/5, 556/8, 557/2 obr.: 0021 (Jedn. ewidencyjna: 143205_4 Łomianki).

- Podstawa opracowania.

- Warunki i opinie:

- Warunki przebudowy.

- Opinia ZUD.

- Projekty:

- Projekt zagospodarowania działki

- Ustawy i rozporządzenia:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r  poz. 290 – z późniejszymi zmianami) nowelizujący ustawę Prawo Budowlane

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U.  poz. 640)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2002r. 	w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75 z 2002r, poz. 690)

- Normy i wytyczne:

- ST-IGG-1001: 2011 Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania Ogólne

- ST-IGG-0301: 2012 Próby ciśnienia gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie.

- ST-IGG-1002: 2011 Gazociągi Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i Badania.

- ST-IGG-1003: 2011 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo – pomiarowe.

- ST-IGG-1004: 2011 Tablice orientacyjne. Wymagania i Badania.

- Zasady Projektowania, Budowy i Eksploatacji Sieci Gazowej w MSG Sp. z o.o. -Styczeń 2013r.

- Warunki Techniczne Dla Standardowych Szafek Gazowych

- Gazociąg.

Strefa kontrolowana dla projektowanego gazociągu i przyłącza gazu wynosi 1m.

W związku z planowaną inwestycją polegającą na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej ul. Wiślana z drogami gminnymi (ul. Dolna i ul. Zachodnia) zaistniała konieczność przebudowy istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia.

W celu umożliwienia budowy ww. układu drogowego należy przebudować gazociągi średniego ciśnienia zgodnie z załączonymi warunkami przebudowy oraz rysunkiem nr 1.

Według ZN-G-3150: 1996-Gazociągi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania. Zastosowane do budowy rury powinny posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z w/w normą, a w momencie dostawy na plac budowy być sprawdzone pod względem prawidłowości oznakowań, wymiarów i występowania uszkodzeń powierzchni.

Przebieg przebudowy gazociągów i przyłącza należy wytyczyć i zinwentaryzować geodezyjnie.

Budowę należy realizować zgodnie z" Zasady Projektowania, Budowy i Eksploatacji Sieci Gazowej w MSG Sp. z o.o. - Styczeń 2013r."

Rury przycinać przy pomocy specjalnych przecinaków do przewodów z tworzyw sztucznych lub drobnozebnej piły. Końce powinny być przycięte prostopadle do osi rury i dokładnie oczyszczone. Rury łączyć przez zgrzewanie elektrooporowe przy zastosowaniu kształtek elektrooporowych. Niewielkie załamania na trasie gazociągu oraz przyłącza należy wykonać bez użycia kształtek wykorzystując naturalną elastyczność rury PE.

W przypadku skrzyżowania przyłącza gazu z siecią telekomunikacyjną i niezachowania różnicy wysokościowej 0,2 między projektowanym przyłączem gazu a sieć telekomunikacyjną należy zabezpieczyć przyłącze gazu rurą osłonową 63 PE L=1,5 m.

Roboty ziemne przy wykonywaniu odcinka gazociągu średniego ciśnienia należy wykonywać techniką wykopu otwartego natomiast przyłącza gazowe należy wykonać metoda przewiertu sterowanego w rurze osłonowej. Przykrycie przewodu powinno wynosić min. 1.0 m dla gazociągu i 1,0 m dla przyłącza gazowego. Przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni. Przy istniejącym gazociągu zagłębienie będzie podyktowane jego położeniem tak, aby umożliwić prawidłowe połączenie gazociągu projektowanego z istniejącym. Gazociąg należy umieścić względem rzędnych istniejących terenu. Wykop należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i innych części stałych, które mogłyby uszkodzić rurę. Wykop zasypywać niekamienistym gruntem rodzimym, zagęszczając warstwami. Oznakowanie przebiegu trasy przyłącza należy dokonać przez:

- Umieszczenie w wykopie na wysokości około 40cm nad gazociągiem taśmy ostrzegawczej z PE w kolorze żółtym z napisem "GAZ” wg normy ZN-G 3002

- Umieszczenie tabliczki z wymiarami dotyczącymi miejsca włączenia przyłącza do gazociągu.

- Drut identyfikacyjny bezpośrednio nad gazociągiem.

Po zagęszczeniu ziemi w miejscu wykopu odtworzyć nawierzchnię ulicy, a na terenach zielonych odtworzyć warstwę humusu.

W linii ogrodzenia dla punktu gazowego należy ulokować otwieraną od strony ulicy wentylowaną szafkę Typu-2 (według warunków technicznych dla standardowych szafek gazowych). Wyprowadzenie rury PE z ziemi i wejście do szafki wykonać w rurze lub łuku osłonowym nieuszczelnionym. Ponadto w szafce zostanie zainstalowany reduktor R-10 i gazomierz G4.

Na zewnętrznej stronie obudowy (na drzwiczkach), powinny być umieszczone w sposób trwały następujące napisy:

- „GAZ” w kolorze czarnym, o wysokości 50÷80 mm i grubości liter 3÷5 mm,

- „tel. 992”- w kolorze czarnym, o wysokości 30÷50 mm i grubości liter 3÷5 mm,

- „Własność PSG”- w kolorze czarnym, o wysokości 10÷15 mm i grubości liter 1,5÷2,0 mm,

- Na wewnętrznej stronie obudowy (na drzwiczkach), powinny być umieszczone w sposób trwały:

- Napis „Własność PSG”, w kolorze czarnym o wysokości 10÷15 mm i grubości liter 1,5÷2,0 mm,

- Dane producenta szafki gazowej.

Szafka powinna mieć kolor żółty RAL 1021 o wymiarach (wys. x szer. x gł.) –(550÷600)x(550÷600)x(245÷250). Szafkę należy umieścić na podstawie betonowej:

- Podstawa prefabrykowana powinna być wykonana z betonu klasy min. C16/20 ( dawna klasa B20), zbrojona drutem, z zatopionymi elementami umożliwiającymi montaż/demontaż obudowy,

- Podstawa powinna być wyposażona w zastaw elementów metalowych zapewniających połączenie ze skrzynką w sposób trwały i stabilny- skręconych za pomocą śrub, nakrętek i podkładek,

- Podstawa powinna być zgodna z wymiarami szafki na niej posadowionej,

- Kolor czarny lub szary,

- Wysokość podstawy powinna wynosić min 1,0 m,

- Podstawa po jej zamontowaniu powinna wystawać min. 0,5 m nad powierzchnię terenu,

- W części podziemnej podstawa powinna być zabezpieczona przeciwwilgociowo za pomocą powłok bitumicznych.

Gazociągi i przyłącze gazowe przedmuchać celem oczyszczenia i poddać próbie szczelności powietrzem.

2.1 Próba ciśnienia gazociągu o ciśnieniu maksymalnym 0,5 MPa należy wykonać zgodnie z Standardami Technicznym ST-IGG-0301:2012

2.1.1 CIŚNIENE PRÓBY

- dla gazociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa próbę ciśnienia szczelności należy wykonać na 0,75 MPa

2.1.2 CZAS PRÓBY

Czas, w którym gazociąg poddawany jest ciśnieniu próbnemu obejmuje:

- stabilizację

- próbę właściwą

2.1.2.1 STABILIZACJA

Czas stabilizacji uzależniony jest od ciśnienia próby.

Dla gazociągów o objętości Vgeo≤0,1m3 czas stabilizacji wyniesie 30 min. Dla gazociągów

Vgeo>0,1m3 zaleca się przyjąć na każde 0,1 MPa ciśnienia próby 1 godzinę stabilizacji

Vgeo=∏r2h

Obliczenie czasu stabilizacji

Dla projektowanego gazociągu 110 PE L=88,5 m  Vgeo=∏×0,055×88,5=0,8m3

Vgeo>0,1m3

W związku z powyższym czas stabilizacji wyniesie 7,5 h

Dla projektowanego gazociągu 90 PE L=35,0 m  Vgeo=∏×0,045×35=0,2m3

Vgeo>0,1m3

W związku z powyższym czas stabilizacji wyniesie 7,5 h

Dla projektowanego gazociągu 63 PE L=31,0 m  Vgeo=∏×0,0315×31=0,1m3

Vgeo≤0,1m3

W związku z powyższym czas stabilizacji wyniesie 0,5 h

2.1.2.2 PRÓBA WŁAŚCIWA

Rozróżnia się dwie metody przeprowadzenia próby szczelności: standardowa i precyzyjna.

Dla gazociągów niskiego ciśnienia stosuje się metodę standardową, natomiast dla gazociągów średniego ciśnienia stosuje się metodę uzależnioną od objętości geometrycznej gazociągu dla: objętości Vgeo≤8m3 – zalecana jest metoda standardowa, dopuszczona jest precyzyjna

Objętości Vgeo>8m3 – zalecana jest metoda precyzyjna, dopuszczona jest standardowa.

METODA STANDARDOWA

Pomiar ciśnienia wewnątrz gazociągu należy wykonać stosując manometr precyzyjny o klasie dokładności minimum 0,6 którego górna wartość zakresu pomiarowego powinna wynosić 1,25-1,5 ciśnienia roboczego.

Metodę standardową wykonuje się poprzez realizację czterech etapów

-napełnianie czynnikiem próbnym sprężarką. Przyrost ciśnienia nie powinien przekraczać 0,3 MPa/min

-stabilizacja,

-próba właściwa,

-opróżnienie z czynnika próbnego

Czas trwania próby właściwej uzależniony jest od objętości geometrycznej i wynosi

- dla gazociągów niskiego ciśnienia

tps=2h/m3×Vgeo h

- dla gazociągów średniego ciśnienia

tps=1h/m3×Vgeo  h

Dla projektowanego gazociągu średniego ciśnienia 110 PE L=88,5 m

h =1×0,8=0,8 h

Dla projektowanego gazociągu średniego ciśnienia 90 PE L=35 m

h =1×0,2=0,2 h

Dla projektowanego gazociągu średniego ciśnienia 63 PE L=31 m

h =1×0,1=0,1 h

Otrzymaną wartość należy zaokrąglić w górę do pół godziny. Zaleca się, aby czas trwania próby był nie dłuższy niż 72 godziny. W przypadku gazociągów o dużej objętości należy podzielić je na krótsze odcinki tak, aby czas próby każdego z nich nie przekraczał tej wartości.

W związku z powyższym dla gazociągu średniego ciśnienia

1. 110 PE L=88,5 m należy wykonać próbę szczelności metodą standardową

-próba ciśnienia 0,75 Mpa

-czas stabilizacji 7,5 h

-czas próby właściwej 1 h

2. 90 PE L=35 m należy wykonać próbę szczelności metodą standardową

-próba ciśnienia 0,75 Mpa

-czas stabilizacji 7,5 h

-czas próby właściwej 0,5 h

3. 63 PE L=31 m należy wykonać próbę szczelności metodą standardową

-próba ciśnienia 0,75 Mpa

-czas stabilizacji 0,5 h

-czas próby właściwej 0,5 h

Próbę szczelności należy przeprowadzać w obecności Inwestora, Kierownika Budowy i Inspektora Dostawcy Gazu. Protokół z próby szczelności wraz z pełną dokumentacją powykonawczą będzie stanowił podstawę do późniejszego włączenia nowo wybudowanego gazociągu i przyłącza gazowego(objętego odrębną procedurą) do czynnej sieci gazowej. Włączenia tego może dokonać tylko uprawniony przedstawiciel Dostawcy Gazu.

Gazociąg należy oczyścić tłokiem miękkim gąbczastym.

„Niniejszy projekt spełnia wymagania przepisów prawa budowlanego oraz Polskich Norm odnoszących się do sieci gazowych i nie wymaga uzgodnień z organem właściwej jednostki dozoru technicznego. Zaprojektowany gazociąg dystrybucyjny jest objęty formą dozoru technicznego uproszczonego i organ właściwej jednostki dozoru technicznego nie podejmuje żadnych czynności, w tym nie wydaje decyzji na jego eksploatację. (Podstawa: uzgodnienia między Izbą Gospodarczą a Urzędem Dozoru Technicznego, 2008 r.)”

3. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z rozporządzenia z dnia 27.04.2012 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych projektowany odcinek sieci gazowej zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej – układanie rurociągów w prostych warunkach gruntowych.

W obszarze budowy stwierdzono występowanie gruntów rodzimych wykształconych w postaci gruntów pylasto – gliniastych zalegających na gruntach piaszczystych. Warunki gruntowe pozwalają na bezpośrednie posadowienie przewodu w obrębie gruntów rodzimych. Do głębokości 1,5 m nie stwierdzono występowania wód gruntowych.

4. Miejscowy plan.

Teren działek, po których zaprojektowana jest przebudowa gazociągów nie znajduje się w obszarze uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt przebudowy gazociągu należy złożyć do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanego i nadzoru budowlanego celem zgłoszenia budowy.

### WYKAZ SIECI GAZOWEJ I ARMATURY DO LIKWIDACJI

- Rura PE  110								- 38,5 m

- Rura ST  65								- 29,5 m

- Rura ST  50								- 46,5 m

- Kurek nr 56304

- Kurek nr 41056

### WYKAZ MATERIAŁÓW

- Rura PE 100 SDR 17  110/5,3							- 110,5 m

- Rura PE 100 SDR 17  90/5,2							- 2,5 m

- Rura PE 100 SDR 11  63/5,8 							- 31,0 m

- Rura PE 100 SDR 11  25/3,0 RC 						- 4,5 m

- Taśma znacznikowa żółta 							- 148,5 m

- Drut identyfikacyjny 								- 148,5 m

- Redukcja ST 100/65								- szt. 1

- Przejście Stal/PE 100/110							- szt. 1

- Przejście Stal/PE 50/63								- szt. 1

- Przejście Stal/PE 40/40								- szt. 1

- Przejście Stal/PE 20/25								- szt. 1

- TT 110/32										- szt. 1

- ET 110										- szt. 3

- RC 110/90										- szt. 2

- RC 110/40										- szt. 2

- RC 90/63										- szt. 1

- RC 32/25										- szt. 1

- E 110/135O									- szt. 1

- E 110/90O										- szt. 10

- E 63/135O										- szt. 1

- E 63/90O										- szt. 2

- E 90/45O										- szt. 2

- C 110										- szt. 3

- C 90										- szt. 2

- C 63										- szt. 2

- Kurek PE 110									- szt. 1

- Kurek PE 90									- szt. 1

- Kurek PE 63									- szt. 1

- Kurek ST 15									- szt. 1

- Szafka Typ-2									- szt. 1

INFORMACJA O ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO GAZOCIĄGU

(Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane)

- Adres obiektu: Łomianki ul. Wiślana/Zachodnia/Dolna

dz. 1/3, 157/2, 231/1, 231/5 obr.: 0024,

dz. 2/3, 2/4, 152/5, 152/9, 153/3, 153/4 obr.: 0022,

dz. 377/5, 556/8, 557/2 obr.: 0021

(Jedn. ewidencyjna: 143205_4 Łomianki)

- Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 300

- Projektant: mgr inż. Ireneusz Nowak upr. bud. MAZ/0039/PWOS/04

- Sprawdzający: mgr inż. Andżelika Bernakiewicz upr. bud. MAZ/0166/POOS/05

- Rodzaj obiektu: SIEĆ GAZOWA

Informuję, że obszar oddziaływania sieci gazowej  PE, L=88,5 m, PE, L=35,0 m oraz PE, L=31,0 m projektowanej w ul. Wiślanej/Zachodniej/Dolnej na dz. 1/3, 157/2, 231/1, 231/5 obr.: 0024, dz. 2/3, 2/4, 152/5, 152/9, 153/3, 153/4 obr.: 0022, dz. 377/5, 556/8, 557/2 obr.: 0021 w m. Łomianki nie wykracza poza w/w działki oraz nie wpływa na działki sąsiadujące i nie koliduje z uzbrojeniem terenu. Strefa ochronna projektowanego gazociągu nie wykracza poza obszar oddziaływania na sąsiednie działki.

Obszar oddziaływania obiektu został określony na podstawie art. 10 ust. 6 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) . Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

(Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

- Adres obiektu: Łomianki ul. Wiślana/Zachodnia/Dolna

dz. 1/3, 157/2, 231/1, 231/5 obr.: 0024,

dz. 2/3, 2/4, 152/5, 152/9, 153/3, 153/4 obr.: 0022,

dz. 377/5, 556/8, 557/2 obr.: 0021

(Jedn. ewidencyjna: 143205_4 Łomianki)

- Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 300

- Projektant: mgr inż. Ireneusz Nowak upr. bud. MAZ/0039/PWOS/04

- Sprawdzający: mgr inż. Andżelika Bernakiewicz upr. bud. MAZ/0166/POOS/05

5. Zakres robót oraz kolejność realizacji

Budowa sieci gazowej

- Zagospodarowanie zaplecza

- Roboty ziemne

- Roboty montażowe

  - Montaż rur

  - Wykonanie prób szczelności

- Prace wykończeniowe

6. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- Budynek mieszkalny istniejący.

7. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – nie występują

8. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji

robót budowlanych – nie występują

9. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników

- Pracownicy muszą mieć przeprowadzone szkolenie w zakresie bhp i ppoż.

10. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

- Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i obowiązującymi przepisami

- Roboty wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane

- Pracowników wyposażyć w odzież i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny sprzęt i narzędzia.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy gazociągów i przyłącza gazu przechodzących przez dz. 1/3, 157/2, 231/1, 231/5 obr.: 0024, dz. 2/3, 2/4, 152/5, 152/9, 153/3, 153/4 obr.: 0022, dz. 377/5, 556/8, 557/2 obr.: 0021 w m. Łomianki.

Istniejąca sieć gazowa średniego ciśnienia przebiega w ul. Wiślanej/Zachodniej/Dolnej.

Przebudowywane gazociągi będą miały średnicę:  PE, L=88,5 m, PE, L=35,0 m oraz PE, L=31,0 m i będą przebiegały w dz. dz. 1/3, 157/2, 231/1, 231/5 obr.: 0024, dz. 2/3, 2/4, 152/5, 152/9, 153/3, 153/4 obr.: 0022, dz. 377/5, 556/8, 557/2 obr.: 0021.

Przebudowywane gazociągi i przyłącze gazu należy układać w ziemi na głębokości 1,0 m w stosunku do rzędnych istniejących.

Ułożone gazociąg i przyłącze gazu należy obsypać piaskiem, a następnie zagęścić.

Gazociąg i przyłącze gazu zostanie wykonane z rur PE posiadających aktualny atest.

Przyłącze gazowe należy wprowadzić do szafki wolnostojącej umieszczonej w ogrodzeniu posesji, w której umieszczony będzie reduktor i gazomierz.

Przebudowa gazociągów i przyłącza nie powoduje żadnych zmian w terenie poza zajęciem pasa gruntu o powierzchni ok. 1 m2.

Grunty pod przebudowywaną inwestycję nie są wpisane do rejestrów zabytków, ani objęte opieką konserwatora przyrody.

Przy przebudowie sieci gazowej zostały uwzględnione warunki geologiczne, hydrologiczne, wymagania ochronny przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i zabytków.

Powyższa inwestycja nie znajduje się na terenie górniczym.